Государственный комитет Российской Федерации

по телекоммуникациям

руководящий документ

Установки питания и оборудование, входящее в их состав,

для Взаимоувязанной сети связи России

Технические требования

Редакция 2

Взамен редакции 1, утвержденной Минсвязи РФ 31.01.94 г.

Лист утверждения

| Генеральный директор ОАО «ЦКБ-связь» |  | В. В. Парменов |
| --- | --- | --- |
| Начальник сертификационного испытательного центра «ЦКБ» |  | А.А. Травкин |
| Начальник отдела электропитания ОАО «ЦКБ-связь» |  | Е.В. Мартынов |

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Сертификационным испытательным центром «ЦКБ» ОАО «ЦКБ-связь»

2. ВНЕСЕН Управлением электросвязи

3. УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом Российской Федерации по телекоммуникациям

4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 25.08.1999 г. взамен редакции 1, утвержденной Минсвязи РФ 31.01.94 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

1.1 Настоящие общие технические требования (ОТТ) распространяются на установки питания (УП) и на оборудование, входящее в их состав, технических средств (аппаратуры) связи для взаимоувязанной сети связи России.

1.2 В зависимости от характера выходного тока (постоянный, переменный) УП должны подразделяться на:

- установки постоянного тока;

- установки переменного тока.

1.3 В зависимости от состава оборудования и способа эксплуатации аккумуляторных батарей УП постоянного тока должны подразделяться на:

- буферные с несекционированной аккумуляторной батареей, подключенной во всех режимах к цепи питания нагрузки, и преобразователями напряжения постоянного тока для стабилизации напряжения на выходных выводах УП или без преобразователей;

- буферные с секционированной аккумуляторной батареей, подключенной во всех режимах к цепи питания нагрузки;

- с отделенной от нагрузки аккумуляторной батареей с преобразователями напряжения постоянного тока для стабилизации напряжения на выходных выводах УП или без преобразователей.

Структурные схемы УП постоянного тока представлены в приложении А.

1.4 В зависимости от типовых схемных конфигураций и электрических свойств УП переменного тока должны подразделяться на:

- одиночные;

- параллельные;

- с резервом.

Структурные схемы УП переменного тока представлены в приложении Б.

1.5 По непрерывности питания технических средств (аппаратуры) связи УП подразделяются на:

- установки бесперебойного питания;

- установки гарантированного питания.

1.6 Электропитание аппаратуры связи, не допускающей кратковременных перерывов напряжения на входных выводах питания, должно осуществляться от установок бесперебойного питания, а в остальных случаях для питания аппаратуры могут быть применены установки гарантированного питания.

1.7 В состав УП, в зависимости от назначения и типа установки , может входить следующее оборудование:

- выпрямители;

- преобразователи напряжения постоянного тока (стабилизаторы, конверторы);

- инверторы;

- коммутирующие устройства;

- аккумуляторные батареи;

- устройства ввода, распределения, контроля, защиты, автоматики и сигнализации.

Конкретный состав УП устанавливается в технических условиях (ТУ).

1.8 Бесперебойность питания аппаратуры связи должна обеспечиваться за счет применения резервного источника электроэнергии или аккумуляторной батареи.

В УП с применением аккумуляторной батареи может быть предусмотрено автоматическое переключение режимов заряда аккумуляторной батареи и ее отключение при чрезмерном разряде. Режимы работы и функциональные возможности УП должны быть установлены в ТУ.

1.9 В УП с применением герметичных газонепроницаемых аккумуляторов может предусматриваться автоматическое регулирование напряжения заряда и содержания в зависимости от температуры аккумуляторов (окружающей среды).

1.10 УП должна сохранять свои параметры при работе без аккумуляторной батареи.

1.11 В процессе эксплуатации УП не должна требовать постоянного присутствия обслуживающего персонала.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Общие требования

2.1.1 УП и (или) входящее в ее состав оборудование должны соответствовать требованиям настоящих ОТТ и ТУ на установки конкретных типов.

2.1.2 Состав оборудования, габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса должны устанавливаться в ТУ.

2.1.3 УП должны быть рассчитаны на работу от электрической сети общего назначения и резервных источников электроэнергии трехфазного или однофазного переменного тока с частотой 50 Гц с номинальным напряжением 380/220 В.

В зависимости от длины линии допускается выбирать напряжение 400/230 В.

2.1.4 Качество внешнего электроснабжения приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| 1 Установившееся отклонение напряжения от номинального значения, % не более | ±201) |
| 2 Переходное отклонение напряжения от номинального значения, %, не более | ±40 |
| 3 Длительность переходного отклонения напряжения, с, не более | 3 |
| 4 Исчезновение напряжения на время, мс, не более | 10 |
| 5 Установившееся отклонение частоты от номинального значения, %, не более | ±5 |
| 6 Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %, не более | 10 |
| 7 Коэффициент небаланса напряжения, %, не более | 5 |
| 8 Импульс напряжения |  |
| - импульсное напряжение, В, не более | 1,8Uном2) |
| - длительность импульса3), мкс, не более | 1300 |
| 9 Импульс напряжения: |  |
| - импульсное напряжение, В, не более | 2000 |
| - длительность импульса3), мкс, не более | 50 |

_________________

1) в обоснованных случаях допускается +10/-15%;

2) Uном - номинальное значение напряжения;

3) измеряется на уровне 0,5 амплитуды импульса напряжения.

2.1.5 УП и (или) входящее в ее состав оборудование должны обеспечивать на выходных выводах постоянное напряжение одного из номиналов: 12, 24, 48, 60 В.

УП с выходным напряжением 12 В могут использоваться для питания устройств сигнализации, автоматики, различных вспомогательных устройств или для нужд последующего преобразования, а также в качестве зарядно-разрядных устройств аккумуляторов.

2.1.6 Качество электроэнергии постоянного тока приведено в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя качества | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| 1 Установившееся отклонение напряжения от номинального значения, В, не более для: |  |
| 12 В | +3/-21) |
| 24 В | +4/-3,61) |
| 48 В | +9/-7,51) |
| 60 В | ±121) |
| 2 Глубина провала напряжения от номинального значения, %, не более | -20 |
| 3 Длительность провала напряжения, с, не более | 0,05 |
| 4 Импульс напряжения: |  |
| - импульсное напряжение, В, не более | 1,4Uном |
| - длительность импульса, с, не более | 0,005 |
| 5 Действующее значение пульсаций напряжения гармонических составляющих, мВ, не более: |  |
| - в диапазоне частот до 300 Гц; | 50 |
| - от 300 Гц до 150 кГц | 7 |
| 6 Действующее значение пульсаций напряжения суммы гармонических составляющих, в диапазоне частот от 25 Гц до 150 кГц, мВ, не более | 50 |
| 7 Псофометрическое значение пульсации, мВ, не более | 2 |

______________

1) в указанных пределах допускается быстрое (ступенчатое) изменение напряжения

2.1.7 Допускаемые величины радиопомех, создаваемых при работе УП и (или) входящего в ее состав оборудования на сетевых выводах не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Класс | Полоса | Напряжение радиопомех, дБмкВ |
| --- | --- | --- |
| УП | частот, МГц | квазипиковое значение | среднее значение |
| А1) | От 0,15 до 0,5 | 79 | 66 |
|  | От 0,5 до 30 включ. | 73 | 60 |
| В2) | От 0,15 до 0,5 включ. | От 66 до 56 | От 56 до 46 |
|  | Св. 0,5 до 5,0 включ. | 56 | 46 |
|  | Св. 5,0 до 30 включ. | 60 | 50 |

_______________

1) УП, которые эксплуатируют вне жилых домов и не подключают к электрическим сетям жилых домов;

2) УП. которые эксплуатируют в жилых домах или подключают к электрическим сетям жилых домов

УП класса В разрешается использовать в условиях, установленных для УП класса А.

Допускаемые величины радиопомех, создаваемых при работе УП и (или) входящего в ее состав оборудования на выводах постоянного тока не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| Класс | Полоса | Напряжение радиопомех, дБмкВ |
| --- | --- | --- |
| УП | частот, МГц | квазипиковое значение | среднее значение |
| А1) | От 0,15 до 0,5 включ. | От 97 до 87 | От 84 до 74 |
|  | Св. 0,5 до 30 включ. | 87 | 74 |
| в2) | От 0,15 до 0,5 включ. | От 84 до 74 | От 74 до 64 |
|  | Св. 0,5 до 30 включ. | 74 | 64 |

_________________

1) УП, которые эксплуатируют вне жилых домов и не подключают к электрическим сетям жилых домов;

2) УД которые эксплуатируют в жилых домах или подключают к электрическим сетям жилых домов.

УП класса В разрешается использовать в условиях, установленных для УП класса А.

2.1.8 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех от УП и (или) входящего в ее состав оборудования на расстоянии R не должно превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Класс УП | Полоса частот, МГц | Расстояние R, м | Напряженность поля радиопомех, дБмкВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| А1) | От 30 до 230 включ. | 10 | 40 |
|  | Св. 230 до 1000 включ. | 10 | 47 |
| В2) | От 30 до 230 включ. | 3 | 40 |
|  | Св. 230 до 1000 включ. | 3 | 47 |

_________________

1) УП, которые эксплуатируют вне жилых домов и не подключают к электрическим сетям жилых домов;

2) УП, которые эксплуатируют в жилых домах или подключают к электрическим сетям жилых домов.

УП класса В разрешается использовать в условиях, установленных для УП класса А.

2.2 Требования к электрическим параметрам

Таблица 6

| № п/п | Наименование требования | Применяемость требования | Необходимость указания конкретного значения в ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УП пост. тока | Выпрямители | Инверторы | Преобразователи | УП перем. тока | УП пост. тока | Выпрямители | Инверторы | Преобразователи | УП перем. тока |
| 2.2.1 | Входное напряжение | по п. 2.1.4 | по п. 2.1.4 | по п. 2.1.6 | по п. 2.1.6 | по п. 2.1.4 | + | + | + | + | + |
| 2.2.2 | Номинальное выходное напряжение | по п. 2.1.5 | по п. 2.1.5 | по п. 2.1.3 | по п. 2.1.5 | по п. 2.1.3 | + | + | + | + | + |
| 2.2.3 | Диапазон регулирования выходного напряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - согласно п. 2.1.6 | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
|  | - не менее ±5% от номинального значения | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
| 2.2.4 | Номинальная частота выходного напряжения | - | - | по п. 2.1.3 | - | по п. 2.1.3 | - | - | + | - | + |
| 2.2.5 | Диапазон регулирования частоты выходного напряжения должен вбираться из ряда: 0; ±1%; ±2%; ±5% | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| 2.2.6 | Установившееся отклонение выходного напряжения от установленного значения при изменении выходного тока от 0 до 100%, изменении входного напряжения согласно п. 2.2.1 не должно превышать значения, выбираемого из ряда: ±0,5; ±1; ±2; ±3; ±5%. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.7 | Установившееся отклонение частоты выходного напряжения от установленного значения при изменении выходного тока от 0 до 100%, изменении входного напряжения согласно п. 2.2.1 не должно превышать значения, выбираемого из ряда: ±0,5; ±1; ±2; ±3; ±5%. | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| 2.2.8 | Наличие синхронизации частоты выходного напряжения с сетью переменного тока | - | - | + | - | + | - | - | ± | - | ± |
| 2.2.9 | Переходное отклонение выходного напряжения не должно превышать значений, выбираемых из ряда: ±10; ±15; ±25; ±30; ±40; ±50%, при времени восстановления, выбираемого из ряда: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 сек. и при скачкообразном изменении выходного тока (сброс-наброс нагрузки) в пределах 5-55-5% или 50-100-50% максимального значения выходного тока. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.10 | Пульсация выходного напряжения, не должна превышать значений | по п. 2.1.4 | по п. 2.1.4 | - | по п. 2.1.4 | - | + | + | - | + | - |
| 2.2.11 | Коэффициент пульсации входного напряжения не должен превышать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2,5% (эффективное значение) для входного напряжения 24 В; | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
|  | - 2,5% (действующее значение) для входных напряжений 48 и 60 В; | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
|  | - 2 мВпсоф для случаев одновременного питания от одного источника различного оборудования. | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| 2.2.12 | Форма выходного напряжения и коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения (при работе на активную нагрузку) | - | - | по п. 2.1.4 | - | по п. 2.1.4 | - | - | + | - | + |
| 2.2.13 | Коэффициент амплитуды кривой потребляемого (переменного) тока должен быть не более 2,5. | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 2.2.14 | Возможность питания нагрузки, имеющей различный коэффициент амплитуды кривой потребляемого (переменного) тока. | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| 2.2.15 | Возможность работы с нагрузкой, имеющей различный коэффициент мощности (от 0,8 до 1,0 индуктивного или емкостного характера). | - | - | + | - | + | - | - | ± | - | ± |
| 2.2.16 | Коэффициент полезного действия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.17 | Коэффициент мощности | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 2.2.18 | Наличие местного (расположенного на оборудовании) и (или) дистанционного управления и сигнализации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.19 | Вид и параметры сигналов управления и сигнализации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.20 | Наличие средств контроля и (или) измерений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.21 | Количество и вид сигналов контроля, их характер, назначение и способ трансляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.22 | Возможность параллельной работы одноименного оборудования на общую нагрузку и точность распределения тока нагрузки между ними | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± |
| 2.2.23 | При отклонении входного напряжения за пределы, оговоренные в п. 2.2.1, оборудование не должно повреждаться (при этом допускается его автоматическое выключение). При восстановлении входного напряжения в допустимые пределы, оборудование должно автоматически включиться. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.24 | Функциональные возможности автоматики, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - автоматическое включение в работу при появлении входного напряжения; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | - автоматическое включение в работу при понижении напряжения на нагрузке до установленного уровня. | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
|  | - питание нагрузки с одновременным непрерывным зарядом (подзарядом аккумуляторной батареи); | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + |
|  | - питание нагрузки без аккумуляторной батареи; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | - автоматический или ручной выбор режимов заряда аккумуляторной батареи; | + | + | - | - | + | ± | ± | ± | ± | ± |
|  | - выключение (селективное) или запирание неисправного оборудования при повышении выходного напряжения до установленного уровня; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | - защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда; | + | - | - | - | + | ± | - | - | - | + |
|  | - регулирование напряжение заряда (непрерывного подзаряда) в зависимости от температуры аккумуляторов; | + | + | - | - | + | ± | ± | - | - | ± |
|  | - условия работы при перегрузках и внешних коротких замыканиях, кратность и длительность перегрузок; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | - ограничение выходного тока; | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± |
| 2.2.25 | Динамическая и термическая устойчивость при любых аварийных режимах в течение времени срабатывания защитных устройств. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.26 | Автоматическое переключение нагрузки на резервную сеть (энергетическую сеть или другой источник переменного тока) в случае повреждения основного источника. При этом время переключения не должно превышать: | - | - | + (при наличии в составе обводной цепи) | - | + (при наличии в составе обводной цепи) | - | - | + | - | + |
|  | - 1 сек - для электромагнитных переключающих устройств; | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
|  | - 0,01 сек - для полупроводниковых переключающих устройств; | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |

2.3 Требования по устойчивости и прочности к механическим и климатическим воздействиям

2.3.1 УП и входящее в ее состав оборудование должно обеспечивать заданные параметры при следующих условиях окружающей среды:

- окружающая температура от +5 до +40°С;

- влажность воздуха до 80% при температуре +25°С;

- пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм рт. ст.).

2.3.2 УП и входящее в ее состав оборудование не должно содержать узлов и конструктивных элементов с резонансом в диапазоне частот 5...25 Гц.

2.3.3 УП и входящее в ее состав оборудование должно выдерживать и обеспечивать заданные параметры после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой виброускорения 19,6 м/с2 (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 мин.

2.3.4 УП и входящее в ее состав оборудование должно обеспечивать заданные параметры, после испытаний на транспортирование.

2.3.5 Требования к ударным и вибрационным воздействиям для обеспечения сейсмостойкости УП и входящего в его состав оборудования, при необходимости, должны быть установлены в ТУ.

2.4 Требования к надежности

2.4.1 Наработка на отказ УП и входящего в его состав оборудования должна выбираться из ряда: 3000, 3200, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 15000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 100000 ч.

2.4.2 Срок службы УП и входящего в его состав оборудования должен выбираться из ряда: 8, 10, 12, 15, 20, 25 лет.

2.4.3 Среднее время восстановления УП и входящего в его состав оборудования при немедленном начале ремонта должно быть не более 1 часа.

2.5 Требования к комплектности

2.5.1 В комплект поставки должны входить:

- установка питания в виде единой конструкции, или в виде отдельного оборудования;

- комплект ЗИП;

- ведомость эксплуатационных документов;

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по монтажу, пуску и регулированию;

- паспорт.

Комплектность поставки УП и входящего в ее состав оборудования должна быть установлена в ТУ.

2.5.2 Возможность и порядок поставки группового и ремонтного комплектов ЗИП должны быть установлены в ТУ или контракте на поставку.

2.6 Требования к маркировке

2.6.1 На поверхности УП и (или) входящего в его состав оборудования, в указанном на чертеже месте, должна быть помещена информация предприятия-изготовителя, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- тип (код) УП и входящего в его состав оборудования;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска;

- знака сертификата соответствия Государственного комитета Российской федерации по телекоммуникациям.

2.6.2 Транспортная маркировка должна содержать основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх" (или аналогичные этим).

2.6.3 Оборудование, техническая документация и упаковка должны иметь знак сертификации в соответствии с ОСТ 45.02-97.

2.7 Требования к упаковке

УП и входящее в его состав оборудование должны быть упакованы в тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование, обозначение и количество составных частей;

- дату упаковки;

- количество ящиков с частями УП;

- подписи или штампы упаковщика.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Изоляция электрических цепей УП и входящего в его состав оборудования относительно корпуса и цепей, электрически не связанных между собой, должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, указанное в таблице 7.

Таблица 7

| Рабочее напряжение, В | Испытательное напряжение, кВ |
| --- | --- |
| 24 | 0,5 |
| 48 | 0,5 |
| 60 | 0,5 |
| 220 | 1,5 |
| 380 | 2,0 |

3.2 Электрическое сопротивление изоляции цепей должно быть не менее:

- 20 Мом в нормальных климатических условиях;

- 5 Мом при температуре + 40° С.

3.3 Значение сопротивления между корпусом оборудования и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

3.4 Болт для заземления должен быть размещен в месте, доступном для внешнего осмотра и соответствовать требованиям ГОСТ 21130.

Возле болта должен быть помещен знак заземления.

3.5 Эквивалентный уровень акустических шумов, создаваемых УП и входящим в его состав оборудованием, на расстоянии 1 м не должен превышать 65 дБА.

3.6 УП и входящее в его состав оборудование, должно быть сконструировано из негорючих и самозатухающих материалов.

3.7 Конкретные требования безопасности должны быть установлены в ТУ.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

4.1 Внешний вид УП и входящего в его состав оборудования (качество защитных и декоративных покрытий, чистота поверхности деталей и др.), качество сварки, пайки деталей должны соответствовать требованиям, установленным в конструкторской документации.

4.2 Конструкция УП и входящего в его состав оборудования должна быть ремонтопригодной и должна обеспечивать:

- доступность осмотра и подтяжки контактных соединений и элементов;

- исключения самоотвинчивания в процессе эксплуатации и транспортирования;

- доступность к составным частям, подлежащих регулированию и настройке;

- доступность к измерительным приборам для их замены и поверки.

4.3 Однотипные УП и оборудование, входящее в их состав, должны быть взаимозаменяемы. При этом допускается подрегулирование выходных параметров УП.

4.4 Вид и параметры систем охлаждения УП и входящего в его состав оборудования должны быть указаны в ТУ.

4.5 Конструкция УП и входящего в его состав оборудования должна обеспечивать их работоспособность в рабочем положении, установленном в ТУ.

4.6 Оборудование, входящее в состав УП, должно иметь конструктивные элементы и (или) соответствующую маркировку, предотвращающую их неправильную установку и включение.

4.7 Все конструктивные элементы УП и входящего в его состав оборудования должны иметь антикоррозионные гальванические, или лакокрасочные покрытия, обеспечивающие возможность эксплуатации в условиях, оговоренных в ТУ.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

5.1 Требования к хранению

5.1.1 УП и входящее в его состав оборудование должны обеспечивать заданные параметры после хранения в упакованном виде в помещениях при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С, среднемесячной относительной влажности 80% при +25 °С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре не более +25°С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

5.2 Требования к транспортированию

5.2.1 Транспортирование УП и входящего в его состав оборудования должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) при температуре окружающей среды от минус 50°С до +50°С и верхнем значении относительной влажности до 100 % при температуре +25°С.

Транспортирование в самолетах должно производиться в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

5.2.2 При необходимости транспортирования морским транспортом, условия транспортирования должны быть заданы в ТУ.

6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Порядок и условия эксплуатации УП и входящего в его состав оборудования должен быть приведен в эксплуатационной документации.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

7.1 УП и входящее в его состав оборудование должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя.

7.2 В ТУ на конкретное оборудование должны быть приведены гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок с момента ввода оборудования в эксплуатацию должен быть не менее 12 месяцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структурные схемы УП постоянного тока

1. Буферная УП постоянного тока с аккумуляторной батареей, подключенной во всех режимах к цепи питания нагрузки и преобразователем напряжения постоянного тока

В - выпрямитель; 1 - преобразователь напряжения постоянного тока; АБ - аккумуляторная батарея

2. Буферная УП постоянного тока с аккумуляторной батареей, подключенной во всех режимах к цепи питания нагрузки

В - выпрямитель; АБ - аккумуляторная батарея.

3. УП постоянного тока с отделенной от нагрузки аккумуляторной батареей

В - выпрямитель; ЗВ - зарядный выпрямитель; К - контактор; АБ - аккумуляторная батарея

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Структурные схемы УП переменного тока

1. Одиночная УП переменного тока без обводной цепи

В - выпрямитель; И - инвертор; АБ - аккумуляторная батарея

Рис. 1

2. Одиночная УП переменного тока без обводной цепи

1 - зарядный выпрямитель; U1, U2 - входы по переменному току; S - блокирующий диод, тиристор или коммутирующее устройство.

Рис. 2

3. Одиночная УП переменного тока без обводной цепи с выходом по постоянному току

Рис. 3

4 Одиночная УП переменного тока с обводной цепью

U1, U2 - входы по переменному току; 1 - УП; 2 - переключающее устройство

Рис. 4

5 Параллельная УП переменного тока без обводной цепи

Рис. 5

U1, U2 - входы по переменному току; В - выпрямитель; И - инвертор

Рис. 6

Параллельная УП переменного тока с обводной цепью имеет конфигурацию схемных соединений такую же, как на рис. 4.

6 УП переменного тока с выделенным резервом без обводной цепи

U1, U2 - входы по переменному току; 1 - УП; 2 - переключающее устройство

Рис. 7

7 УП переменного тока с выделенным резервом с обводной цепью

U1, U2 - входы по переменному току; 1 - УП; 2 - переключающее устройство.

Рис. 8

8 УП переменного тока с параллельным резервом без обводной цепи

U1, U2, U3 - входы по переменному току; 1 - УП; КУ - коммутирующее устройство.

Рис. 9

УП переменного тока с параллельным резервом с обводной цепью, имеет конфигурацию схемных соединений такую же, как на рис. 9.

Перечень нормативных документов

ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений.

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 16962-71 Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 22352-77 Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения.

ГОСТ 23875-88 Качество электрической энергии. Термины и определения.

ГОСТ 24376-91 Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия.

ГОСТ 25953-83 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВА и выше. Параметры.

ГОСТ 26282-84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВА. Параметры.

ГОСТ 26830-86 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВА включительно. Общие технические условия.

ГОСТ 27699-88 (СТ СЭВ 5874-87) Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия.

ГОСТ 29280-92 (МЭК 1000-4-92) Испытания на помехоустойчивость. Общие положения.

ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 30428-96 Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ 2.601-95 Эксплуатационные документы. Единая система конструкторской документации.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и состав

2 Технические требования

2.1 Общие требования

2.2 Требования к электрическим параметрам

2.3 Требования по устойчивости и прочности к механическим и климатическим воздействиям

2.4 Требования к надежности

2.5 Требования к комплектности

2.6 Требования к маркировке

2.7 Требования к упаковке

3 Требования безопасности

4 Требования к конструкции

5 Требования к хранению и транспортированию

6 Требования по эксплуатации

7 Требования к гарантийным обязательствам